## Slide 1: Chapitre 2 Réseau triphasé équilibré
ELECTROTECHNIQUE
GE_GM
Prof Ali NEJMI
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Notes: fdvcxfbvcxvvbcb

## Slide 2: Réseau triphasé équilibré
I - Principe de production des courants triphasés
1- Principe de production d’une f.e.m. alternative
2- Principe de production de f.e.m.s. triphasées
3- Courants triphasés équilibrés
II - Distribution en courant triphasé
1 - Installation triphasée
2 - Montage étoile ( Y )
3 - Montage triangle (∆ ou D )
4 - Equivalence étoile – triangle

## Slide 3: Réseau triphasé équilibré
III – Puissances dans les systèmes triphasés équilibrés
1 - Couplage Y
2 - Couplage Δ
3 - Mesure des puissances
- Principe du Wattmètre
- Application à la mesure de puissances en triphasé
IV – Intérêt des systèmes triphasés

## Slide 4: Principe de production des courants triphasés
1- Principe de production d’une f.e.m. alternative :
Considérons une bobine plate de N spires placée dans un champ d’induction magnétique tournant à la vitesse ω (ce champ peut être obtenu par la rotation d’un aimant ou d’un électroaimant)
Le flux à travers la bobine à l’instant t est
E
S
ω
ωt
x
o

## Slide 5: Principe de production des courants triphasés
La bobine est traversée par un flux variable, elle sera donc le siège d’une f.e.m alternative (apparition entre E et S) :
avec
c’est la loi de Lenz-Faraday ou loi de l’induction électromagnétique .
Ce phénomène intervient dans la plus part des dispositifs électriques.
En électrotechnique, on peut citer comme application les générateurs à f.e.m. d’induction (alternateurs, dynamo, transformateurs……)

## Slide 6: Principe de production des courants triphasés
2- Principe de production d’une f.e.m. triphasées
Considérons maintenant 3 bobines identiques décalées entre elles de 120° dans l’espace et soumises au même champ tournant.
Choisissant l’instant t = 0 au moment où et (Ox) sont colinéaires.
E1
S1
ω
x
o
E2
S2
E3
S3

## Slide 7: Principe de production des courants triphasés
La f.e.m. induite dans la bobine 1 est donc choisie comme origine des phases : .
Il est clair que la f.e.m. induite dans la bobine 2 sera déphasée par rapport à celle induite dans la bobine 1 de 120° ou . Celle induite dans la bobine 3 de 240° ou .
Ce qui donne en choisissant l’axe vertical comme axe des phases.
E1
E2
E3

## Slide 8: Principe de production des courants triphasés
Les 3 f.e.m ainsi obtenues forment un système triphasé équilibré
E1
E2
E3

## Slide 9: Principe de production des courants triphasés
Un système de tensions triphasées équilibré direct est un ensemble de trois tensions sinusoïdales de même amplitude et déphasées entre elles d’angles valant toujours
système triphasé équilibré

## Slide 10: Principe de production des courants triphasés
La représentation temporelle de ces trois tensions n’est pas pratique à représenter, aussi il est toujours préférable de lui préférer la représentation complexe qui est caractéristique des systèmes triphasés.

## Slide 11: Principe de production des courants triphasés
Exemple: alternateur à aimant permanent

## Slide 12: Principe de production des courants triphasés
3- Courants triphasés équilibrés :
Relions les 3 bobines précédentes à 3 récepteurs identiques d’impédance :
i1
i2
Z
Z
E1
S1
Z
E2
S2
E3
S3
i3

## Slide 13: Principe de production des courants triphasés
Si φ est le déphasage introduit par l’impédance . L’expression des 3 courants sera :
Les trois courants ainsi obtenus forment un système triphasé équilibré on établira facilement que :

## Slide 14: Distribution en courant triphasé
1- Installation triphasée
Elle comprend un générateur, une ligne de distribution et des récepteurs.
- Le générateur comporte 3 bornes accessibles (éventuellement 4 si le neutre est sorti ) entre lesquelles existent des tensions de même fréquence.
Pour un système triphasé équilibré, ces tensions ont la même valeur efficace et sont déphasées l’une par rapport à l’autre de 2π/3. Si l’une de ces 2 conditions n’est pas remplie ; le système est dit déséquilibré.
- La ligne de distribution est un ensemble de 3 fils conducteurs de même section pour un montage sans neutre.
On peut adjoindre un fil neutre de section généralement plus faible si la borne neutre est sortie côté générateur et côté récepteur.
- Le récepteur, lorsqu’il est équilibré, est formé par l’association de 3 impédances identiques.

## Slide 15: Distribution en courant triphasé
2- Montage étoile ( Y )
Reprenons les trois circuits précédents ainsi:
Si on réunit les trois fils de retour, on obtient un fil unique parcouru par la somme des trois courants.
Ici i1 + i2 + i3 = 0 (système équilibré).
Le courant qui y passe est nul et on peut donc supprimer ce fil. D’où le montage étoile équilibré :
i1
Z
e2
e1
e3
i1
i3
i2
i2
i3
Z
E1
S1
E2
E3
S3
S2
Z
v3
v1
v2
i1
i2
1
2
3
i3
u12
u23
u31
j1
j2
j3
Z
Z
Z
N

## Slide 16: Distribution en courant triphasé
Notons que si les récepteurs ne sont pas identiques, il y aura un courant dans le fil commun que l’on ne pourra supprimer.
La distribution sera faite alors avec 4 fils. Les 3 fils principaux sont appelés fils de phase ou phases, le quatrième fil est appelé fil neutre ou neutre.
Les tensions v1, v2 et v3 entre phases et neutre sont appelées tensions simple ou tension de phases.
v3
v1
v2
i1
i2
1
2
3
i3
u12
u23
u31
j1
j2
j3
Z
Z
Z
N
N
Fil neutre

## Slide 17: Distribution en courant triphasé
On définit les tensions composées ou tension entre phases par :
u12 tension entre la phase 1 et la phase 2.
u23 tension entre la phase 2 et la phase 3.
u31 tension entre la phase 3 et la phase 1.
A tout instant on peut écrire :
u12 = v1 – v2
soit vectoriellement:
12 est en avance de / à 1 .
En module U12 = 2 V1 cos() = V1 D’où 12 = √3 1 ejπ/6
On trouve des relations analogues entre 23 et 2 , entre 31 et 3
V1
V3
V2
U12
π/6

## Slide 18: Distribution en courant triphasé
Donc entre les valeurs efficaces des tensions simples et composées existe la relation U = V√3.
Si V = 127 V ; U = 220 V ( ancien réseau )
Si V = 220 V ; U = 380 V ( réseau actuel )
Si V = 380 V ; U = 660 V
On désigne généralement par I la valeur efficace des courants dans les fils de phases ou courants de ligne et par J celle des courants dans les phases du récepteur.
Dans le cas du montage étoile I = J ( i1 = j1, i2 = j2, i3 = j3,)

## Slide 19: Distribution en courant triphasé
3- Montage triangle ( ∆ ou D )
Reprenons les trois circuits initiaux et représentons les de la manière suivante :
On remarque qu’on modifie rien au fonctionnement de l’ensemble des 3 circuits en reliant E1 et S3.
j3
Z
E1
S3
E3
S2
E2
S1
j1
j1
j3
j2
j2
e1
e3
e2
Z
Z

## Slide 20: Distribution en courant triphasé
De même, on peut connecter E2 et S1.
En fin, comme e1 + e2 + e3 = 0 ; les points E3 et S2 sont au même potentiel, on peut donc les relier sans perturbation du fonctionnement du système.
D’où le montage triangle équilibré :
Z
I1= j1 - j3
I2= j2 - j1
I3= j3 - j2
j3
j1
j2
Z
Z
1
2
3
u12
u31
u23

## Slide 21: Distribution en courant triphasé
On remarque que chaque phase du récepteur est soumise à la tension composée. Quant aux courant, on a :
i1 = j1- j3 soit vectoriellement 1 = 1 - 3
i2 = j2- j1 soit vectoriellement 2 = 2 - 1
i3 = j3- j2 soit vectoriellement 3 = 3 - 2
D’où le diagramme vectoriel:
1 est en retard de π/6 par rapport à 1 .
П/6
J3
J2
I1
J1

## Slide 22: Distribution en courant triphasé
En module =
D’où
On trouve des relations analogues entre 2 et 2 , 3 et 3.
Donc entre les valeurs efficaces des courants de ligne et des courants de phases existe la relation : I = J √3
П/6
J3
J2
I1
J1

## Slide 23: Distribution en courant triphasé
4- Equivalence étoile – triangle
Z/3
Z/3
Z/3
Z
Z
Z
R
R
R
R/3
R/3
R/3
L/3
L/3
L/3
L
L
L
C
C
C
3C
3C
3C

## Slide 24: Puissances dans les systèmes triphasés équilibrés
1- Couplage étoile:
La puissance active absorbée par chaque phase du récepteur est:
La puissance totale absorbée est
.
Or et donc
I
J
V
U

## Slide 25: Puissances dans les systèmes triphasés équilibrés
2- Couplage triangle:
La puissance active absorbée par chaque phase du récepteur est:
La puissance totale absorbée est .
Or et
donc
J
I
U

## Slide 26: Puissances dans les systèmes triphasés équilibrés
J
I
U
On voit donc qu’en triphasé équilibré l’expression de la puissance active est la même en Y qu’en Δ :
I
J
V
U

## Slide 27: Puissances dans les systèmes triphasés équilibrés
J
I
U
I
J
V
U
On établit de même l’expression de la puissance réactive:
Q = U I sin φ
et celle de puissance apparente
S = U I

## Slide 28: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
1- Mesure des puissances:
a- Principe du wattmètre:
C’est un appareil qui mesure la valeur moyenne du produit u(t).i(t). Pour cela il faut lui fournir 2 informations : la tension et le courant.
Le wattmètre comporte 2 enroulements : un enroulement qui reçoit le courant et qu’il faut connecter en série avec le récepteur, et un enroulement qui reçoit la tension et qu’il faut connecter en parallèle avec le récepteur.
ou
i
u
W
Gros fil
fil fin

## Slide 29: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés

## Slide 30: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
La mesure de la puissance active absorbée par un récepteur monophasé se fait ainsi :
i
W
u
Z
i
u
W

## Slide 31: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
b- Application à la mesure de puissance en triphasé:
Il existe plusieurs méthodes pour mesurer P et Q. Les plus couramment utilisées sont la méthode des « 3 wattmètres », celle des « 2 wattmètres » et celle de « Boucherot ».
Méthode des « 3 wattmètres »:
R
É
C
E
P
T
E
U
r
1
2
3
N
W1
W2
W3
Neutre accessible
R
É
C
E
P
T
E
U
r
1
2
3
W1
W2
W3
Neutre artificiel

## Slide 32: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
P = W1 + W2 + W3
Si le système est équilibré, les trois wattmètres donnent la même indication
(W1 = W2 = W3 = W)
et il suffit d’un seul pour mesurer la puissance active P = 3 W.
R
É
C
E
P
T
E
U
r
1
2
3
N
W1
W2
W3
Neutre accessible
R
É
C
E
P
T
E
U
r
1
2
3
W1
W2
W3
Neutre artificiel

## Slide 33: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
Méthode des « 2 Wattmètres » ou « double wattmètre »:
Pour toute liaisons triphasée équilibrée ou non, la puissance instantanée s’écrit
p=v1 i1+v2 i2+ v3 i3
Si iN = 0 (système équilibré ou déséquilibré 3 fils)
p = v1 i1 + v2 i2 + v3 ( -i1 -i2) = (v1 – v3)i1 + (v2 –v3)i2
donc P = <p> = < u13 . i1> + <u23 . i2>

## Slide 34: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
Si on fait passer i1 dans le circuit courant d’un wattmètre et si on applique u13 à ses bornes, il indique P1 = <u13 . i1>
De même un second wattmètre parcouru par i2 est alimenté sous u23 indique: P2 = < u23 . i3 >
1
2
3
RÉCEP
TEUR
W1
W2
P1
P2
P=P1+P2

## Slide 35: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
Si les courants et les tensions sont équilibrés et sinusoïdaux
Donc :
II
φ -П/6
φ + П/6
v1
v2
v3
u13
u23
I2
I3
φ

## Slide 36: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
Expérimentalement, on réalise deux mesures successives avec un seul wattmètre et un commutateur, ce dernier est un interrupteur qui permet d’aiguiller i1 ou i2 dans le circuit gros fil du wattmètre.
Le commutateur utilisé est le suivant :
Le passage du circuit courant du wattmètre (W W’) de la phase (I) (position 1 du commutateur) à la phase II (position 2) s’effectué instantanément et sans coupure de circuit.
En position O du commutateur, le wattmètre est hors circuit, les bornes I, I’, II et II’ sont directement reliées entre elles.
Arrivée
secteur
Vers les bornes I du wattmètre
PhI’
PhI
PhII’
PhII
Départ initialisation
1
2
0
1
2
0
1
2
w
w’

## Slide 37: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
Signe de P1 et P2 en fonction de φ
-П/2 -П/3 0 +П/3 П/2
cosφ
0.5 AR
0.5 AV
P1
P2
1
+
+
+
+
+
-
-
0
0
P1=-P2
|P1|<|P2|
P1=P2
|P1|>|P2|
P1=-P2
0
Circuit
Fortement
inductif
Circuit
Fortement
capacitif
Rq : On remarque que p1 et p2 sont de signes contraire pour des récepteurs fortement inductif ou fortement capacitifs

## Slide 38: Puissances dans les systèmes triphasé équilibrés
Mesure de la puissance réactive par la Méthode de Boucherot
R
É
C
E
P
T
E
U
R
W
1
2
3
V3
φ
V1
V2
U23
I1
Donc à condition que le système soit équilibré en tensions et en courant

## Slide 39: Intérêt des systèmes triphasés
Les systèmes triphasés s’avèrent plus avantageux que les autres systèmes au niveau de la production, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie électrique.
Au niveau de la production de l’énergie électrique, l’alternateur triphasé présente sur l’alternateur monophasé l’avantage d’une meilleure utilisation du volume.
Les systèmes triphasés permettent de produire des champs magnétiques tournants à partir de dispositifs fixes: propriété extrêmement importante car elle permet de construire des machines simples, robustes et économiques
Les machines triphasées ont une puissance allant de 1,5 à 2 fois celle d’une machine monophasée de même masse donc de même coût. En plus, en régime équilibré, les machines présentent un couple mécanique pratiquement constant, d’ou un fonctionnement plus régulier et un meilleur rendement.

## Slide 40: Intérêt des systèmes triphasés
  Intérêt en distribution:
Soient trois générateur e1, e2, e3 et trois impédances identiques à alimenter. Comparons en monophasé et en triphasé les quantités de cuivre nécessaires à la construction des lignes.
Les courants i1 , i2 , i3 ont même module,
soit σ la densité de courant.
Soit L la distance entre les récepteurs et les sources.
in
e1
e3
e2
i1
Z
Z
Z
i2
i3
N
N’

## Slide 41: Intérêt des systèmes triphasés
En monophasé, il faut un volume de cuivre = 3.(2.L I/ σ)
En triphasé tout se passe comme si les trois fils entre N et N’ étaient accolés en un seul conducteur que l’on peut supprimer ou qu’il pourra avoir une section plus faible.( i1 + i2 + i3 = in =0) il faut donc en triphasé un volume de cuivre 3.L I/ σ
Donc en triphasé équilibré, il faut deux fois moins de cuivre pour faire une ligne de distribution, il en résulte aussi une réduction des contraintes sur les pylônes.

## Slide 42: Intérêt des systèmes triphasés
Intérêt du triphasé pour le redressement:
L’ondulation de la tension de sortie d’un pont redresseur triphasé à diode est très faible par rapport à ce que produit un pont redresseur monophasé.
L’inductance de lissage à prévoir dans la charge pour que le courant soit faiblement ondulé est donc nettement plus économique en triphasé.
- Au niveau de l’utilisation, les systèmes triphasés permettent d’avoir 2 tensions : la tension simple et la tension composée.

## Slide 43: Systèmes triphasés Résumé

## Slide 44: Systèmes triphasés Résumé

## Slide 45: Systèmes triphasés Résumé

## Slide 46: Systèmes triphasés Résumé

## Slide 47: Systèmes triphasés Résumé

## Slide 48: Systèmes triphasés Résumé

## Slide 49: Systèmes triphasés Résumé