## Slide 1: Chapitre 4 Transformateur monophasé
ELECTROTECHNIQUE
GE_GM
Prof Ali NEJMI
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Notes: fdvcxfbvcxvvbcb

## Slide 2: Transformateur monophasé
I – Introduction
II – Convention de signe
III – Fonctionnement à vide
1- Equations de fonctionnement
2- Courant primaire à vide
3- Diagramme vectoriel et schéma équivalent
IV – Fonctionnement en charge
V - Etude du transformateur dans l’approximation du Kapp
1- Equation - Diagramme vectoriel et schéma équivalent
  2- Etude de la chute de tension
  3- Etude du rendement

## Slide 3: Transformateur monophasé
VI – Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
1- Essai à vide
  2- Essai en C.C
VII – Utilisation et réalisation des transformateurs monophasés
1- Utilisation
  2- Grandeurs nominales
  3- Grandeurs réduites
4- Réalisation
VIII – Couplage en parallèle de 2 transformateurs monophasés

## Slide 4: I- Introduction
Un transformateur est une machine statique qui réalise le transfert d’énergie électrique par voie électromagnétique. Il permet de transformer une tension et un courant alternatifs en une tension et un courant alternatifs de même fréquence mais de valeurs efficaces généralement différentes.
Le transformateur est utilisé à chaque fois qu’on veut modifier la présence de l’énergie électrique alternative pour la rendre plus commode à l’utilisation. C’est cette facilité de transformation qui explique l’utilisation de l’alternatif dans les réseaux de distribution
Un transformateur monophasé comporte un circuit magnétique feuilleté sur lequel sont montés deux enroulements: l’enroulement relié à la source appelé « Primaire » et l’enroulement relié à la charge appelé « secondaire».

## Slide 5: I- Introduction
u2
u1
i2
i1
Structure schématique d’un transformateur
Bobine primaire
Bobine secondaire
Le flux est le flux mutuel.
Le indique la polarité des tensions. Par convention, un courant
qui entre dans un indique un flux positif.
Circuit magnétique composé de tôles
ferromagnétiques feuillettées

## Slide 6: I- Introduction
Structure schématique d’un transformateur
u2
u1
i2
i1
Grandeur primaires : i1 et U1
Grandeur secondaires : i2 et U2
Dans le primaire on adopte la convention récepteur, et la convention générateur au secondaire

## Slide 7: I- Introduction
Structure schématique d’un transformateur
Circuit magnétique composé de tôles
ferromagnétiques feuillettées
Bobines

## Slide 8: I- Introduction
Circuit magnétique composé de tôles
ferromagnétiques feuillettées
Tôle feuillettée
Structure schématique d’un transformateur

## Slide 9: I- Introduction
Si u2>u1→I2 <I1 le transformateur est alors:
  élévateur de tension
  abaisseur de courant
C’est par exemple le cas des transformateurs pour tubes luminescents: ces tubes, contenant un gaz rare (néon, argon…) doivent être alimentés sous une tension atteignant une dizaine de milliers de volts alors que le secteur ne délivre que 220 V
u2
u1
i2
i1

## Slide 10: I- Introduction
Si u2<u1 →I2 >I1 le transformateur est alors:
  abaisseur de tension
  élévateur de courant
C’est le cas des transformateurs de soudure qui débitent, au secondaire, un courant très intense (2000A par exemple), alors que le secteur alimentant le primaire ne peut fournir que quelques dizaines d’ampères (20A par exemple).
u2
u1
i2
i1

## Slide 11: II- Convention de signe
On choisit un sens positif pour les lignes d’induction φ
On en déduit d’après la règle du tire-bouchon le sens positif des courants primaire et secondaire.
Le sens positif des tensions est défini en adoptant la convention « récepteur » pour le primaire et le générateur pour le secondaire
Les f.e.m e1 et e2 induites dans les enroulements primaire et secondaire sont orientées respectivement dans le même sens que i1 et i 2
u2
u1
i2
i1
e1
e2

## Slide 12: III- Fonctionnement à vide
Equations:
À vide, c’est-à-dire i2=0
Les ampères tours n1i10 créent le flux propre ϕ’10 dans l’enroulement primaire de résistance r1. Ce flux se décompose en un flux principal Φ10 canalisé par le circuit magnétique et un flux de fuites auquel on peut associer une inductance de fuites partielles:
n1Φf10
i10
ℓ1=
Фf10
n1 n2
u10 e’10 e20 u20
i10 i20=0
Ф10
Ф’10
Remarque :
A vide, le courant i10 est très faible, comparé au courant en charge.

## Slide 13: III- Fonctionnement à vide
La loi d’ohm généralisée appliquée au circuit primaire et au circuit secondaire donne:
r1:Résistance de la bobine du primaire
Sachant que Φ’10 = Φ10 + Φf10 et ℓ1= n1 Φf10 /i10
Фf10
n1 n2
u10 e’10 e20 u20
i10 i20=0
Ф10
Ф’10
u1 = -e’10 + r1i10 e’10 = -n1dΦ’10/dt
avec
u20 = e20 e’20 = -n2dΦ10/dt
u1 = n1dΦ10/dt + ℓ 1di10/dt + r1i10
u20 = e’20

## Slide 14: III- Fonctionnement à vide
On pose:
e10 = n1dΦ10/dt et e20= -n2dΦ10/dt
En régime sinusoïdal :
u1 = e10 + ℓ1di10/dt + r1i10
u20 = e20
U1 = E10 + jℓ1ωI10 + r1I10 E10 = jn1ω Φ10
avec
U20 = E20 E20 = -jn2 ω Φ10
e20
e10
E20
E10
n2
n1
=
= -
= - m

## Slide 15: III- Fonctionnement à vide
m=n1/n2 s’appelle le rapport de transformation ou rapport du transformateur.
Pour un transformateur de bonne qualité, les chutes de tension résistive r1I10 et inductive ℓ1ωI10 sont très faibles.
Donc:
U1 ≈ E10 = jn1ω Φ10
U20 = E20 = - jn2 ω Φ10
u1 ≈ e10 = n1dΦ10/dt
u20 ≈ e20 ≈ -n2dΦ10/dt
u20
u10
U20
U10
n2
n1
=
= -
= - m
U20
U10
= m
En valeur efficace:
Donc:

## Slide 16: III- Fonctionnement à vide
Si le primaire est alimenté sous une tension sinusoïdale: u1 = U1m . cos(ωt)
sachant que u1 ≈ n1dΦ10/dt → Φ10 = Φm sin(ωt) avec Φm = U1m /(n1ω)
Or Φm = Bmax.S avec S est l’air de la section droite des noyaux
Donc U1m = n1 ω Bmax.S = 2π n1. f Bmax.S
Formules de Boucherot
U10 =
U1m
2
U20 =
U20m
2

## Slide 17: III- Fonctionnement à vide
2) courant primaire à vide
Si u1 est une fonction sinusoïdale du temps, Φ10 l’est aussi
Φ10 = Φm sin(ωt)
B = Bm sin(ωt)
      e10= Em cos(ωt)
φ10 est le déphasage entre i10 et e10 il est inférieur à π/2
I10r
I10
E10
I10a
α
φ10

## Slide 18: III- Fonctionnement à vide
On peut décomposer i10 en 2 composantes: une composante active I10a et une composante réactive I10r
i10 = i10a + i10r → I10 = I10a + I10r
α s’appelle l’angle hystérétique. α = π/2 – φ10
E10
I10a
I10r
I10
φ10
α

## Slide 19: III- Fonctionnement à vide
Le fonctionnement à vide est régit par les équations suivantes:
U1 = E10 + jℓ1ωI10 + r1I10
I10 = I10a + I10r
E10 = jn1ω Φ10
Φ’10 = Φ10 + Φf10
Φf10 = ℓ1I10/ n1
Diagramme vectoriel
3) Diagramme vectoriel et schéma équivalent
  Diagramme vectoriel
E10
I10a
I10
φ10
α
I10r
r1I10
U1
j ℓ1ωI10
Φ10

## Slide 20: III- Fonctionnement à vide
Au secondaire on a :
U20 = E20
E20 = -jn2 ω Φ10
Diagramme vectoriel
U20= E20
Φ10
E10
I10a
I10
φ10
α
I10r
r1I10
U1
j ℓ1ωI10

## Slide 21: III- Fonctionnement à vide
j ℓ1 ω
r1
I10
I10a
I10r
E10
j Xm
E20 = U20
(T.P)
U1
ℛF
m
I20=0
  Schéma équivalent:
Le schéma équivalent comporte un transformateur parfait (T.P): c’est un transformateur sans chute de tension et sans pertes.
Le transformateur est à vide (on a débranché le récepteur du secondaire): i2= 0
La résistance ℛF est traversée par le courant I10a et consomme les pertes fer Pfer
La réactance magnétique Xm est traversée par le courant I10r et consomme la puissance magnétique Qm.

## Slide 22: III- Fonctionnement à vide
j ℓ1 ω
r1
I10
I10a
I10r
E10
j Xm
E20 = U20
(T.P)
U1
ℛF
m
I20=0
  Schéma équivalent:
La branche de magnétisation

## Slide 23: IV- Fonctionnement en charge
La f.m.m n1i1 engendrent le flux Ф′1 = Ф1 + Фf1
La f.m.m n2i2 engendrent le flux Ф′2 = Ф2 + Фf2
Le flux canalisé par le circuit magnétique est Ф = Ф1 + Ф2
Le flux réel traversant le primaire est Ф1tot = Ф + Фf1
Le flux réel traversant le secondaire est Ф2tot = Ф + Фf2
Le transformateur est en charge ( le secondaire débite un courant i2 dans le récepteur)
Фf2
Фf1
e’2
u2
n1
n2
i2
u1
e’1
i1
Ф
Ф

## Slide 24: IV- Fonctionnement en charge
avec
En écriture complexe :
U1 = E1 + j ℓ 1 ω I1 + r1 I1
U2 = E2 - j ℓ 2 ω I2 - r2 I2
Les équations des tensions:
avec E1 = j n1 ω Ф
E2 = j n2 ω Ф

## Slide 25: IV- Fonctionnement en charge
L’équation des f.m.m
En charge n1I1 + n2 I2 =  . Ф
A vide n1 I10 =  Ф10
Le transformateur est considéré comme une machine à flux imposé par la tension d’alimentation. Comme cette tension est pratiquement la même à vide et en charge.
donc Ф10 ≈ Ф Donc n1 I1 + n2 I2 = n1 I10

## Slide 26: IV- Fonctionnement en charge
Diagramme vectoriel
On suppose connu le régime du secondaire caractérisé par U2 , I2 , φ2
U2 , I2 , φ2 → E2 = U2 + r2 I2 + j ℓ2 ω I2
→ E1 tel que E2 = - m E1
E2
j ℓ 2 ω I2
I2
U2
r2 I2
φ2
E1

## Slide 27: IV- Fonctionnement en charge
Diagramme vectoriel
I10a et I10r → I10 = I10a + I10r
→ I1 = I10 – m I2 ;
E2
j ℓ 2 ω I2
I2
U2
r2 I2
E1
φ2
-mI2
I10r
I10a
I10

## Slide 28: IV- Fonctionnement en charge
Diagramme vectoriel
I10a et I10r → I10 = I10a + I10r
→ I1 = I10 – m I2 ;
E2
j ℓ 2 ω I2
I2
U2
r2 I2
E1
φ2
-mI2
I10r
I10a
I10
I1

## Slide 29: IV- Fonctionnement en charge
Diagramme vectoriel
→ U1 = E1 + r1 I1 + j ℓ1ω I1
I1
I10r
-mI2
r1I1
E2
j ℓ 2 ω I2
I2
U2
r2 I2
E1
U1
j ℓ1 ω I1
I10a
I10
φ2

## Slide 30: IV- Fonctionnement en charge
Schéma équivalent:
(T.P)
m
I1
r1
j ℓ 1 ω
I10
U1
E1
F
j m
r2
j ℓ 2 ω
I2
U2
E2 = -m E1
I10a
I10r
I1 – I10 = - mI2

## Slide 31: IV- Fonctionnement en charge
Schéma équivalent ramené au primaire:
U1 = E1 + r1 I1 + j ℓ 1 ω I1
U2 = E2 - r2 I2 - j ℓ2 ω I2
E2 = - m E1
I1 + m I2 = I10
j ℓ1 ω
(I1 – I10 ) r2/m2
I1
r1
I10
I10r
I10r
j m
e
U2
jℓ2 ω /m2
(T.P)
I2
m

## Slide 32: IV- Fonctionnement en charge
j ℓ1 ω
(I1 – I10 ) r2/m2
I1
r1
I10
I10r
I10r
j m
e
U2
jℓ2 ω /m2
(T.P)
I2
U1 = ( -1 / m)E2 + r1 I1 + j ℓ 1 ω I1
= (- U2 / m) – (1/m)(r2 + j ℓ 2 ω) .( 1 / m)(I10 – I1) + (r1 + jℓ1 ω )I1
U1 = (- U2 / m) + (1 /m2)(r2 + j ℓ2 ω)(I1 – I10) + (r1 + j ℓ1 ω) I1
m
Schéma équivalent du transformateur ramené au primaire

## Slide 33: IV- Fonctionnement en charge
Schéma équivalent ramené au secondaire:
U1 = E1 + r1 I1 + j ℓ 1 ω I1
U2 = E2 - r2 I2 - j ℓ2 ω I2
E2 = - m E1
I1 + m I2 = I10
(I2 – I10/m)
m2 r1
j m2 ℓ1 ω
r2
j ℓ2 ω
I2
- m U1
- I10/m
U2
?
?

## Slide 34: IV- Fonctionnement en charge
(I2 – I10/m)
m2 r1
j m2 ℓ1 ω
r2
j ℓ2 ω
I2
- m U1
- I10/m
U2
?
?
U2 = - mE1 – (r2 + j ℓ 2 ω) I2
U2 = -m U1 + m(r1 + j ℓ1ω) (I10 – m I2) – (r2 + j ℓ2 ω) I2.
U2 = - m U1 – m2 (r1 + j ℓ1 ω)(I2 – (1/m)I10) – (r2 + j ℓ 2 ω) I2

## Slide 35: IV- Fonctionnement en charge
E1 = ( F // j m) I10
E2 / m = (F // j m) I10
(U2 + (r2 + j ℓ 2 ω) I2) = - m (F // j m) I10
U2 = - m (F // jm) I10 – (r2 + j ℓ 2 ω) I2 = m2 (F // jm) – I10 / m – (r2 + j ℓ 2 ω) I2
m2 [ F // jm ] = m2 F (j m)/( F + j m ) = (m2 F . j m2 m)/( m2F + j m2m)
= ( m2F ) // ( j m2m )

## Slide 36: IV- Fonctionnement en charge
I1
(I2 – I10/m)
m2r1
j ℓ1 ω m2
U1
- m U1
m2F
- I10 /m
j m2m
r2
j l2 ω
I2
U2
Schéma équivalent du transformateur ramené au secondaire

## Slide 37: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
1- Equation – Diagramme vectoriel – schéma équivalent
L’hypothèse de Kapp consiste à négliger le courant primaire à vide devant le courant primaire en charge ( I10 << I1) . Cette hypothèse est d’autant plus justifiée qu’on est proche du régime nominal.
L’équation des A.t se réduit à n1I1 + n2 I2 = 0 ou I1 = - m I2
- Equations:
U1 = E1 + (r1 + j x1) I1 (x1 = ℓ1 ω)
U2 = E2 = (r2 + j x2) I2 (x2 = ℓ2 ω)
E2 = - m E1
I1 = - m I2

## Slide 38: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
U2 = - m U1 - [ (r2 + m2 r1) + j(x2 + m2 x1)] I2
Ramenée au secondaire
r2 + m2r1 = rt2 (résistance totale)
x2 + m2 x1 = xt2 (réactance totale)
- m U1 = U20 = U2 + (rt2 + jxt2) I2

## Slide 39: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
Diagramme vectoriel:
Cas d’une charge inductive:
()
U20 = - m U1
I2
rt2 I2
φ2
φ2
/2 - φ2
θ
H
M
j xt2 I2
A
U2
c
B
x
AM : chute de tension
∆ U2 = U20 – U2 = AM.
M étant le point d’intersection du cercle ( ζ ) de centre O et de rayon OC avec l’axe Ox.

## Slide 40: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
Cas d’une charge capacitive:
I2
φ2
θ
U2
U20 = - m U1
C
H
j xt2 I2
B
A
M
N
x
r t1I2
φ2
AM : chute de tension
∆ U2 = U20 – U2 = AM.
M étant le point d’intersection du cercle ( ζ ) de centre O et de rayon OC avec l’axe Ox.14

## Slide 41: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
Schéma équivalent ramené au secondaire:
(T.P)
I1
U1
rt2
jxt2
I2
U2
-mU1=U2O
U2O est la tension secondaire à vide

## Slide 42: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
2- Etude de la chute de tension
Par définition la chute de tension dans un transformateur est la différence des tensions secondaires à vide et en charge :
∆ U2 = U20 – U2 = AM.
M étant le point d’intersection du cercle ( ζ ) de centre O et de rayon OC avec l’axe Ox.
Pour un transformateur de bonne qualité, le triangle de Kapp (ABC) est de petites dimensions ( les chutes de tension résistive rt2 I2 et inductive xt2 I2 sont faibles devant U2 et U20) et on peut confondre le point M avec le point H projection de C sur l’axe Ox.

## Slide 43: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
U20 cosθ ≈ U20 = U2 + (rt2 cosφ2 + xt2 sin φ2 ) I2
∆ U2 = (rt2 cosφ2 + xt2 sin φ2 )I2
  + : pour une charge inductive
  - : pour une charge capacitive
Si la charge est résistive φ2 = 0 ∆U2 = rt2 I2

## Slide 44: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
3- Etude du rendement
Par définition :
et

## Slide 45: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
ɳ = U2 cosφ2 / (U2 cosφ2 + Pfer/I2 + rt2 I2)
Si l’on suppose U2 et cosφ2 constants :
ɳ passe par son maximum pour I2 = I2M qui rend minimale la quantité
(Pfer / I2 + rt2 I2),
I2M
Pcu
ɳ
Pfer
I2
ɳ
ɳmax

## Slide 46: V- Etude du transformateur dans l’approximation de Kapp
soit I2M =√ (Pfer / rt2) ou I2 tel que Pfer = rt2 I22 càd Pfer = Pcu.
La valeur maximale du rendement est :
ɳmax = U2 I2M cosφ2 / (U2 I2M cosφ2 + 2Pfer )
- Le rendement est d’autant plus élevé que cosφ2 tend vers 1.
- Le rendement est d’autant plus élevé que la puissance apparente est plus importante.
I2M
Pcu
ɳ
Pfer
I2
ɳ
ɳmax

## Slide 47: VII- Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
Afin de déterminer ou vérifier expérimentalement les caractéristiques en charge d’un transformateur, on peut procéder de deux façons différentes :
soit directement à partir d’essais en charge méthode lourde et coûteuse,
ou indirectement à partir d’essais à puissance utile nulle, méthode généralement adoptée.
Elle consiste à faire deux essais : un essais à vide et un essai en court circuit.

## Slide 48: VII- Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
1- Essai à vide :
I10
P10
A
W
V
T
m
V
U1
U20
I10 est faible ( 1 à 5% de I1 nominal ).
Le rapport de transformation est
m = U20 / U1
P10 = Pfer + r1 I210 ≈ Pfer
→
et

## Slide 49: VII- Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
2- Essai en c.c.
I1cc
P1cc
A
W
V
T
m
A
U1cc
I2cc
AT
A l’aide de l’autotransformateur (AT), on alimente le transformateur à tension réduite U1cc jusqu’à I2cc = I2n.
si c’est possible ( essai en cc normalisé).
Pour un essai normalisé ( U1cc = 1 à 5% de U1n ).

## Slide 50: VII- Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
Les pertes fer variant comme le carrée de la tension primaire sont donc négligeables et
P1cc ≈ rt2 I22cc → rt2 = P1cc / I22cc
VII- Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
En cc, le schéma équivalent devient :
- m U1cc = (rt2 + jxt2) I2cc
xt2 = √m2 U21cc / (I22cc)– r2t2
(T.P)
I1
U1cc
rt2
jxt2
I2cc
-mU1cc

## Slide 51: VII- Détermination pratique des caractéristiques en charge d’un transformateur
A partir des résultats de ces 2 essais on peut prédéterminer les caractéristiques en charge du transformateur
∆U2 et ɳ en fonction de I2 .

## Slide 52: VIII- Utilisation et réalisation des transformateurs monophasés
1- Utilisation
Les transformateurs monophasés ne dépassant pas quelques KVA sont généralement utilisés :
  Pour l’obtention de très basses tensions de sécurité ( < 24 V ) qu’on utilise pour alimenter les circuits mal isolés, les locaux humides, les jouets, …..
  Pour la production des B.T nécessaires pour les circuits électroniques à transistors et des H.T pour les dispositifs qui comportent des tubes cathodiques ;
  Pour l’isolation d’appareils ou de portions de réseaux ;
  Pour la production de forts courants sous faible tension grâce à un rapport de transformation très petit ( transformateurs pour poste de soudure, four à induction, …)

## Slide 53: VIII- Utilisation et réalisation des transformateurs monophasés
2- Grandeurs nominales
sont les valeurs données par le constructeur au delà des quelles le bon fonctionnement n’est plus garanti.
La plaque signalétique d’un transformateur indique les valeurs nominales de la tension primaire U1n, de la tension secondaire U2n, de la puissance apparente secondaire S2n ou du courant secondaire I2n (S2n = U2n I2n).
U2n / U1n = mn < m = U20/U1n à cause de la chute de tension en charge.

## Slide 54: VIII- Utilisation et réalisation des transformateurs monophasés
4- Réalisation
Circuit magnétique
à 2 noyaux
Circuit magnétique cuiracé

## Slide 55: VIII- Utilisation et réalisation des transformateurs monophasés
On distingue 2 types de circuits magnétiques :
- Circuits magnétique à 2 noyaux : chaque noyau porte la moitié de l’enroulement B.T et la moitié de l’enroulement HT pour obtenir un meilleur mélange de flux.
- Circuit magnétique cuiracé : le noyau central porte les 2 enroulements. B.T et H. T La colonne centrale a une épaisseur double de celle des 2 autres colonnes pour obtenir une induction constante dans tout le circuit magnétique (le flux se répartit symétriquement à droite et à gauche et il est double dans la partie centrale).

## Slide 56: VIII- Utilisation et réalisation des transformateurs monophasés
Les noyaux sont formés d’empilement de tôles siliciées, minces et isolées pour réduire les pertes fer.
Les spires des enroulements sont jointives, serrées et isolées entre elles.
L’enroulement B.T se trouve toujours du côté du noyau pour assurer une bonne isolation de l’enroulement H.T par rapport à la carcasse de circuit magnétique.