## Slide 1
ELECTROTECHNIQUE
GE_GM
Pr Ali NEJMI
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Notes: fdvcxfbvcxvvbcb

## Slide 2: Sommaire
I - Chap1-Reseau alternatif monophasé
II - Chap2-Reseau triphasé
III – Chap3-circuit magnétique
VI – Chap4-transformateur monophasé

## Slide 3: Chapitre 1 Réseau alternatif monophasé
ELECTROTECHNIQUE
GE_GM
Pr Ali NEJMI
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Notes: fdvcxfbvcxvvbcb

## Slide 4: Réseau alternatif monophasé
I - Grandeur sinusoïdale
1- Grandeur périodique, alternative, sinusoïdale
2- Représentation et propriétés des grandeurs sinusoïdales
- Représentation vectorielle d’une grandeur sinusoïdale
- Notion de déphasage et sa représentation
- Grandeur complexe associée à une grandeur sinusoïdale
II - Application à un circuit RLC série
1 - Méthode vectorielle (représentation de Fresnel)
2 - Méthode des grandeurs complexes associées

## Slide 5: Réseau alternatif monophasé
III – Puissances
1 - Puissance instantanée
2 - Puissance moyenne ou puissance active
3 - Puissance fluctuante
4 - Puissance apparente
5 - Facteur de puissance
6 - Puissance réactive
7 - Relation entre P, Q et S – Puissance déformante
8 - Puissance apparente complexe
IV – Association d’impédances – théorème de Boucherot
1 - Association en série
2 - Association en parallèle
V – Compensation de la Puissance réactive

## Slide 6: Grandeur sinusoïdale
1- Grandeur périodique, alternative, sinusoïdale:
Une grandeur s est périodique de période T si sa valeur à l’instant t est telle que s(t)=s(t+T). T s’exprime en secondes (s).
f= 1/T est la fréquence: c’est le nombre de périodes par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz).
0
T
t
s(t)

## Slide 7: Grandeur sinusoïdale
Une grandeur périodique est alternative si sa valeur instantanée est tantôt positive, tantôt négative. Si par période, elle ne s’annule que deux fois; la partie positive constitue l’alternance positive et la partie négative constitue l’alternance négative.
0
T
t
s(t)
alternance +
alternance -

## Slide 8: Grandeur sinusoïdale
Les grandeurs alternatives les plus fréquemment rencontrées sont les grandeurs sinusoïdales. s(t) = Sm cos( ωt + φ )
Sm: valeur maximale ou amplitude
ω t + φ: phase instantanée
φ: phase à l’instant t = 0 (déphasage)
ω: pulsation ω = 2π/T = 2 π f (rd/s)
Sm_
2 π
T
t [s]
ω t [rad]
Sm_
0
s(t)

## Slide 9: Grandeur sinusoïdale
Toute grandeur périodique de période T = 2π/ω peut se décomposer en série de Fourier:
Smoy : valeur moyenne de la grandeur s
Snm : amplitude de l’harmonique de rang n de pulsation nω
φn : phase initiale de l’harmonique de rang n
On caractérise une grandeur périodique par :
Sa valeur moyenne

## Slide 10: Grandeur sinusoïdale
Sa valeur efficace:
Pour une grandeur sinusoïdale :
Pour une grandeur périodique quelconque :
et

## Slide 11: Grandeur sinusoïdale
2 - Représentation et propriétés des grandeurs sinusoïdales
A- Représentation vectorielle d’une grandeur sinusoïdale
Soit a la norme d’un vecteur tournant autour de son origine O avec une vitesse ω.
S
X
y
o
ω
ωt + φ
M
a

## Slide 12: Grandeur sinusoïdale
Soit φ sa position angulaire par rapport à l’axe (ox) à l’instant t = 0.
Sa position à l’instant t sera définie par l’angle
Sa projection sur l’axe (ox) définie l’élongation sinusoïdale :
S
X
y
o
ω
ωt + φ
M
a

## Slide 13: Grandeur sinusoïdale
Réciproquement, toute grandeur sinusoïdale s = a cos(ω t+ φ) peut être représentée par un vecteur tournant dont la norme est égale à l’amplitude maximale et dont la position angulaire à l’instant t est:
S
X
y
O
ω
ωt + φ
M
a

## Slide 14: Grandeur sinusoïdale
B- Notion de déphasage et sa représentation :
Soit deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation :
  .
α
ω t+ φ2
ω t+ φ1
M
N
x
o
y
α
S2
S1
o
S1
S2
M
N
Av
Ar
α
L’angle représente le déphasage de s2 par rapport à s1

## Slide 15: Grandeur sinusoïdale
  Si α = 0 ; s1 et s2 sont en phase
  Si α > 0 ; s2 est en avance par rapport à s1
  Si α < 0 ; s2 est en retard par rapport à s1
Pour la représentation vectorielle, on peut faire abstraction des axes et on prend une variable, s1 par exemple, comme origine des phases.
o
S1
S2
M
N
Av
Ar
α
α
ω t+ φ2
ω t+ φ1
M
N
x
o
y
α
S2
S1

## Slide 16: Grandeur sinusoïdale
C- Grandeur complexe associée à une grandeur sinusoïdale :
A la grandeur sinusoïdale
on fait correspondre la grandeur complexe associée

## Slide 17: Grandeur sinusoïdale
Spécificité de l’électrotechnique
En électrotechnique, les récepteurs électriques sont pratiquement toujours connectés aux bornes d’une même source fournissant une tension sinusoïdale u qu’on caractérisa par sa valeur efficace U.
En considérant la tension u(t), comme tension d’alimentation d’un système de charges, on considérera souvent cette tension comme étant à l’origine des phases. On écrit ainsi de façon classique une tension sinusoïdale de référence sous la forme :

## Slide 18: Grandeur sinusoïdale
Par ailleurs, la grande majorité des récepteurs électriques sous tension sinusoïdale sont des récepteurs à tendance inductive. Ainsi, dans la plupart des cas, le courant i(t) traversant un dipôle est en retard par rapport à la tension u(t). On écrira alors par convention les courants sous la forme :
Cette écriture (avec le signe moins dans le sinus) est une convention d’écriture propre à l’électrotechnique mais est rarement utilisée en électronique ou automatique.

## Slide 19: Grandeur sinusoïdale
On représente l’exemple d’un dipôle quelconque adoptant ces notations sur la figure suivante:
Grandeurs Sinusoïdales temporelles :
Grandeurs Complexes

## Slide 20: Grandeur sinusoïdale
Dipôles inductifs et capacitifs
On distinguera classiquement les dipôles à réactance et déphasage positif et ceux à réactance et déphasage négatifs, respectivement appelés inductifs et capacitifs. Ces dipôles sont représentés sur la figure suivante.
dipôles inductifs
dipôles capacitifs

## Slide 21: Application à un circuit RLC série
Application à un circuit RLC série
Soit un circuit RLC série auquel on applique une tension sinusoïdale:
On peut utiliser plusieurs méthodes pour déterminer et φ ?
(origine des phases)

## Slide 22: Application à un circuit RLC série
Méthode vectorielle (représentation de Fresnel)
i étant sinusoïdale, la relation (1) peut être représentée par le diagramme vectoriel suivant :
Circuit à dominance inductive
U
RI
LωI
I/Cω
φ
0

## Slide 23: Application à un circuit RLC série
U
RI
LωI
I/Cω
φ
0

## Slide 24: Application à un circuit RLC série
2) Méthode des grandeurs complexes associées
En écriture complexe la relation différentielle s’écrit:
est l’impédance complexe du circuit

## Slide 25: Application à un circuit RLC série

## Slide 26: Puissances
Les puissances électriques
En physique, une puissance représente une quantité d’énergie par unité de temps.
Son unité est le Watt (1 W = 1 J/s).
En règle générale, la puissance qui motive les systèmes de conversion d’énergie est la puissance moyenne des systèmes, on
l’appelle aussi puissance active.
Le concept de puissance est un outil indispensable en électrotechnique, il permet d’ailleurs souvent d’avoir une vision globale des systèmes et de résoudre facilement certains problèmes par la technique du bilan de puissances.

## Slide 27: Puissances
Puissance instantanée:
Par définition p=u(t).i(t)
C’est le produit courant tension à tout instant
2) Puissance moyenne ou puissance active:
Si u et i sont sinusoïdaux : P = UI cos φ
Si u et i sont périodiques quelconques :
i
u
circuit
Unité: ( W, kW, …..)

## Slide 28: Puissances
La puissance active correspond à la puissance électrique transportée entre les générateurs et les récepteurs, physiquement elle est liée à une transformation d’énergie (travail) :
- mécanique → électrique dans les générateurs (dynamos,
alternateurs, .....)
- Electrique → mécanique dans les moteurs.
- Electrique → calorifique dans les récepteurs destinés à
l’éclairage ou au chauffage.

## Slide 29: Puissances
3) Puissance fluctuante:
Pf : puissance fluctuante qui oscille à la pulsation 2ω
P : puissance active

## Slide 30: Puissances
4) Puissance apparente:
Par définition S = U.I Unité: ( VA, kVA, …..)
(U et I valeurs efficaces)
En régime non sinusoïdale:
Cette puissance est souvent appelée «puissance de dimensionnement», elle est la grandeur caractéristique de l’isolation et de la section des conducteurs, c’est-à-dire des dimensions des appareillages.

## Slide 31: Puissances
5) Facteur de Puissance:
En régime sinusoïdal:
En régime non sinusoïdal:

## Slide 32: Puissances
Rôle important de cosφ:
Pour fournir une Puissance P à une installation sous une tension U donnée, on a intérêt à limiter les pertes par effet Joule dans la ligne donc à prendre I minimum, ce qui impose un cos φ proche de 1
Si on considère une installation de facteur de puissance cos φ, alimentée sous une tension U donnée par une ligne de résistance R, la puissance consommée par l’installation est: et celle dissipée dans la ligne est .
u
P
I
I’
φ
φ‘

## Slide 33: Puissances
Si diminue pour une même puissance P, I augmente et PJ augmente comme . ( )
Les fournisseurs d’énergie électrique obligent les consommateurs à avoir des installations dont le facteur de puissance est proche de 1 (≥ 0,9) sinon, il y’aura facturation de la puissance réactive consommée, pour les pénaliser.
Pour améliorer le cosφ, il suffit de brancher des condensateurs aux bornes de l’installation.
u
P
I
I’
φ
φ‘

## Slide 34: Puissances
6) Puissance réactive:
En régime sinusoïdal, elle est définie par :
Unité : (VAR, KVAR)
Elle traduit l’importance des échanges d’énergie électrostatique ou électromagnétique entre la source et les réactances (capacités ou inductances) du circuit (sans effet physique en terme de travail).
Pour un circuit inductif Q > 0 et pour un circuit capacitif Q < 0.
En régime non sinusoïdal, Q est définie par:

## Slide 35: Puissances
En régime sinusoïdal:
On peut superposer l’mage de P a
On peut superposer l’mage de P a
On obtient le triangle des puissances

## Slide 36: Puissances
7) Relation entre P, Q et S – Puissance déformante :
En régime sinusoïdal:

## Slide 37: Puissances
En régime non sinusoïdal on définit la puissance déformante D, telle que S2 = P2 + D2 + Q2 (unité VAD)
Cas pratique courant : U sinusoïdale et i périodique quelconque

## Slide 38: Puissances
6) Puissance apparente complexe:
On appelle puissance apparente complexe le produit
Où est le conjugué de .
Pour un récepteur d'impédance :

## Slide 39: Puissances
Dans le cas d'une résistance :
P = R I2 et Q = 0
Dans le cas d'une inductance :
P = 0 et Q = LωI2
Dans le cas d'une capacité :
P = 0 et

## Slide 40: Théorème de Boucherot
Théorème de Boucherot : La puissance active d’un système est la somme des puissances actives des éléments le constituant, de même pour la puissance réactive et la puissance apparente complexe. En revanche, c’est faux en ce qui concerne la puissance apparente.
Théorème de Boucherot et triangles des puissances

## Slide 41: Applications d’impédances- Théorème de Boucherot
Association série:
I
u1
u2
un
u
Z1
Z2
Zn
u
I
Z
Impédance équivalente

## Slide 42: Applications d’impédances- Théorème de Boucherot
Théorème de Boucherot
Dans une association série les puissances actives s’ajoutent et les puissances réactives s’ajoutent algébriquement

## Slide 43: Applications d’impédances- Théorème de Boucherot
2) Association parallèle:
admittance équivalente
I
Z1
Z2
Zn
u
u
I
Z
I1
I2
I

## Slide 44: Applications d’impédances- Théorème de Boucherot
Théorème de Boucherot
Dans une association parallèle les puissances actives s’ajoutent et les puissances réactives s’ajoutent algébriquement

## Slide 45: Compensation de l’énergie réactive
Exemples:
 = 45°  cos  = 0,707
tan  = 1
 = 22°  cos  = 0,927
tan  = 0,404
On s’aperçoit que plus Q diminue:
Plus  diminue  cos  augmente
tan  diminue
P1
Q1
S1
1
P2
Q2
S2
2
Diminution de Q

Compensation de l’énergie réactive

## Slide 46: Compensation de l’énergie réactive
Ainsi, du fait d'un courant appelé plus important, la circulation de l’énergie réactive sur les réseaux de distribution entraîne :
  des surcharges au niveau des transformateurs,
  l’échauffement des câbles d’alimentation,
  des pertes supplémentaires,
  des chutes de tension importantes.
La circulation de l’énergie réactive a des incidences techniques et économiques importantes.
En effet, pour une même puissance active P, la figure précédente montre qu’il faut fournir d’autant plus de puissance apparente, et donc de courant, que la puissance réactive est importante
Inconvénients d’une consommation excessive de la puissance réactive

## Slide 47: Compensation de l’énergie réactive
Pour certaines installations électriques, ONEE pénalise leurs clients s’ils consomment une quantité trop importantes d’énergie réactive.
Cette énergie facturée n’est pas une valeur fixe.
Comme vue précédemment, elle dépend de la valeur du ou de .
Il faut savoir qu’ONEE pénalise, si dans une installation:
Pénalités d’une consommation excessive de la puissance réactive

## Slide 48: Compensation de l’énergie réactive
Pour éviter cette pénalité, il faut diminuer l’énergie réactive consommée par l’installation.
La solution est de fournir à l’installation de l’énergie réactive à l’aide d’un condensateur mis en parallèle.
Méthode:
On constate que est faible donc Q est élevé.
On relève la valeur de P consommé par l’installation.
On en déduit Q à fournir par le condensateur.
On calcule la valeur du condensateur à mettre en parallèle.

## Slide 49: Compensation de l’énergie réactive
Exemple :
Dans une installation de 5kW, 230V, on a relevé un de 0,75 soit de 0,88.
Calcul de la puissance du condensateur:
P et sont propre à l’installation,
’ = 0,4 (tolérance ONEE)
Il faudra donc rajouter un condensateur de:

## Slide 50: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé
Définition | 
En notation complexe | 
La dérivée | 
L'intégrale | 
Définition | 
En notation complexe | 
La dérivée | 
L'intégrale | 
Grandeur alternative sinusoïdale

## Slide 51: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 52: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 53: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 54: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 55: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 56: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 57: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé

## Slide 58: Grandeur alternative sinusoïdale Résumé
 | Résistance | Inductance L | Capacité C
 |  | Inductance L | Capacité C

## Slide 59: Grandeur alternative sinusoïdale
Une charge ayant une impédance de est alimentée par une source de 250 V.
La ligne qui alimente la charge a une impédance de .
1. Calculer le courant de charge IL et la tension VL.
2. Calculer la puissance active et réactive consommée par la charge.
3. Calculer les pertes dans la ligne.
4. Calculer la puissance active et réactive fournie par la source.
Exemple 1

## Slide 60: Grandeur alternative sinusoïdale
Solution- Exemple 1
Le circuit est :

## Slide 61: Grandeur alternative sinusoïdale
1) Le courant de la charge est le courant total circulant dans le circuit.
2) Puissances:
Donc :

## Slide 62: Grandeur alternative sinusoïdale
3) Les pertes sur la ligne:
Habituellement, lorsqu'on parle de pertes sur la ligne, on ne parle que de P.
4) Puissances active et réactive de la source (encore ici, on peut utiliser deux méthodes) :
a) Somme des puissances connues :

## Slide 63: Grandeur alternative sinusoïdale
b) Tension et courant